军工单位安全生产标准化现场评审记录表

气体生产、运输、贮存、输送、分配、使用

抽样：                                                                                                   （标准总分：100分）

| 评审项 | 评审内容 | 评审标准 | 查证资料及评分标准 | 应评审 项分数 | 评审 扣分 | 评审 得分 | 现场评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、气体站（氢、氧、氮气，含汇流排间）安全标准 | （一）气体站安全生产“三同时”和安全生产行政许可 | 1、气体站设计、建设符合安全生产、消防“三同时”规定，审批资料齐全。 2、气体站应3年进行一次安全评价，并取得属地安全生产监督管理部门的危险化学品安全生产许可证。 | 查证资料： 1、“三同时”审批文件； 2、气体站安全评价报告；属地安全生产监管部门颁发的“安全生产许可证”，并在有效期内。 评分标准： ▲1、无“三同时”审批文件否决本“气体站安全生产“三同时”和安全生产行政许可”内容的分值。 ▲2、未按规定3年进行一次安全评价扣4分否决本“气体站安全生产“三同时”和安全生产行政许可”内容的分值。 ▲3、对外销售的气体站未取得安全生产许可证扣4分否决本“气体站安全生产“三同时”和安全生产行政许可”内容的分值。 | 4分 |  |  |  |
|  | （二）气体站建筑安全 | 1、气体站、供气站的耐火等级不应低于二级，氢气站供氢站生产火灾危险性类别为“甲”类，氧气站火灾危险性类别应为“乙”类。 2、气体站、氢气罐与建筑物、构筑物的防火间距应符合GB 50177《氢气站设计规范》3.0.2、3.0.3条款要求和GB50030《氧气站设计规范》2.0.3要求。 （1）氢气站与耐火等级为一、二级的建筑物、构筑物最少保持12m的防火间距，与三级耐火等级最少保持14m,与四级耐火等级最少保持16m, 与明火或散发火花的地点最少保持30m；总容积≤1000 m3氢气罐防火间距分别为一、二级12 m，三级15 m，四级20 m，民用建筑25 m；总容积1001~10000 m3为15、20、25、30m，总容积10001~50000时为20、25、30、35m，总容积＞50000 m3时为25、30、35、40m。 （2）氧气站防火间距一、二级的建筑物10 m，三级的12 m，四级的14m，民用建筑、明火或散发火花的地25 m。 3、气体站内有爆炸危险房间应按现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》规定，设置泄压设施，如门、窗、轻质房顶等。 泄压面积按照公式A=10CV23计算。（A－泄压面积，m2；V－厂房的容积，m3 C－泄压比，氢气厂房大于1000立方米C≥0.25） 4、有爆炸危险和无爆炸危险房间之间，采用耐火极限不低于3.0h防爆防护墙隔开。当设置双门斗相通时，门的耐火极限不应低于1.2h。 5、有爆炸危险房间与无爆炸危险房间之间，当必须穿过管线时，应采用不燃烧体材料填塞空隙。 6、有爆炸危险房间的门窗均应向外开启，并宜采用撞击时不产生火花的材料制作。 7、氧气站内的氢气瓶间应设置在有直接通向室外的安全出口的专用房间内，它与相邻的房间应采用不低于2.0h耐火极限的无门、窗、洞的非燃烧体墙体分隔，氢气瓶间应执行现行国家标准《氢气站设计规范》GB50177的相关规定。 8、供氢站、氢气罐、充（灌）装站、汇流排间和装卸平台地面应平整、耐磨、不发火花。 9、有爆炸危险房间的安全出入口，不应少于2个，其中1个应直通室外。但面积不超过100m2的房间，可只设1个直通室外出入口。 10、氢气化验室不得设在生产氢气的场合。 | 查证资料： 气体站、供氢站设计资料； 现场检查： 检查气体站建筑有关的设施是否符合标准。 评分标准： 每项不符合标准要求，扣1分，扣完2分为止。 | 2分 |  |  |  |
|  | （三）电气设施防爆要求 | 1、气体站、供气站内有爆炸危险房间或区域应进行爆炸危险等级划分，站内的电气设施防爆等级、电气设施选型，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定，其级别、组别应选择为：Ⅱ类、C级T1组。 2、有爆炸危险环境的电气设计和电气设备、线路的保护接零，应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定执行。 3、有爆炸危险房间的照明应采用防爆灯具。灯具不得装在氢气释放源的正上方。 4、在有爆炸危险环境内的电缆及导线敷设，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定。敷设导线或电缆用的保护钢管，必须在导线或电缆引向电气设备接头部件前、相邻的环境之间做隔离密封：并不得使用临时电源线。 5、有爆炸危险房间的电气开关采用防爆开关，通风装置应符合防爆要求。 | 查证资料： 1、防爆设施清单； 2、爆炸危险等级划分资料； 现场检查： 防爆设施选用、安装是否符合防爆规范。 评分标准： 1、有爆炸危险房间或区域应进行爆炸危险等级划分，发现一处不合规扣1分； 2、发现一处使用临时电源线扣1分。 ▲3、有爆炸危险环境的电气设施选型，不符合规范要求，发现一处扣4分，发现第二处除扣除4分外再加扣10分，发现第三处及以上时，除扣除4分外再加扣20分。 ▲4、气体站有爆炸危险环境内的电缆及导线敷设不符合规范要求，发现一处扣4分，发现第二处除扣除4分外再加扣10分，发现第三处及以上时，除扣除4分外再加扣20分。 ▲5、有爆炸危险的房间开关、通风不符合防爆要求，发现一处扣4分，发现第二处除扣除4分外再加扣10分，发现第三处及以上时，除扣除4分外再加扣20分。 | 4分 |  |  |  |
|  | （四）气体站安全装置及维护 | 1、氢气作业场所内，应设气体检漏报警装置，并与相应的事故排风机联锁。当空气中氢气浓度达到0.4％（体积比)时，事故排风机应能自动开启。 2、对水电解制氢的气体站，应设置氧中氢含量和氢中氧含量在线分析仪，并设置手工分析；当回收氧气时，应设氧中氢含量超量报警装置。 3、氢气压缩机安全保护装置应齐全有效，包括安全阀、高低压报警和超限停机装置、油温报警装置、温度或压力报警和停机装置等。 4、气体站各类报警装置、安全阀、压力表等安全附件应按照要求每年进行定期检测和计量。建立并保持报警装置每年一次定期检测记录。 5、气体站易燃易爆场所应安装视频监控装置。 | 查证资料： - 安全装置档案。 - 报警装置每年一次定期检测记录。 现场检查： 各类安全装置设施 评分标准： 1、气体站安全装置、设施不全，发现一处扣2分。 2、气体报警装置安装不符合要求，每发现一处扣1分。 3、各类安全装置未定期检测，发现一处扣2分。 ▲4、本项“气体站安全装置及维护”4分被扣完时，追加扣分4分。 | - 4分 |  |  |  |
|  | （五）气体站设备工艺安全要求 | 1、气体站工艺装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距，应符合50177《氢气站设计规范》表6.0.2的规定。设备与控制室、变配电室、生活辅助间的防火间距不得小于15m，其他情况的防火间距不得小于9m。 2、气体站内同时设有氢压缩机和氧压缩机时，不得将氧压缩机与氢压缩机设置在同一房间内。氧压缩机间不得与其他房间相通，并应设直接通向室外的安全出口。 3、氢气压缩机和电动机之间联轴器或皮带传动部位，应采取安全防护措施。当采用皮带传动时，应采取导除静电的措施。建立并保持每年一次的导除静电措施检查检测记录。 4、气体站内同时灌充氢气和氧气时，应分别设置氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间及氧气灌瓶间、实瓶间、空瓶间；灌瓶间可通过门洞与空瓶间和实瓶间相通，并均应设独立的出入口。 5、氢气实瓶数量不超过60瓶时，实瓶、空瓶和氢气灌充器或氢气汇流排，可布置在同一房间内，实瓶、空瓶必须分开存放。 6、气体充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙，其厚度不应小于200mm，高度不应低于2000mm，材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。 7、气体灌装间、汇流排间、空瓶间和实瓶间均应有防止瓶倒的措施。 8、气体灌装间、汇流排间和实瓶间应采取防止阳光直射气瓶的措施。 | 查证资料： 1、气体站平面图（包括建筑布局、设备布局、功能设置消防器材分布等要素）； 2、导除静电措施检查检测记录； 现场检查： 1、工艺装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距。 2、氢压机、氧压机设置安装情况，以及安全防护装置、防静电设施。 3、氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间及氧气灌瓶间、实瓶间、空瓶间设置情况。 4、气瓶安全保护装置。 评分标准： 1、工艺装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距不符合要求，每发现一处扣1分。 2、氢压缩机、氧压缩机设置安装情况不符合要求，发现一处扣1分。 3、氢压缩机、氧压缩机安全防护装置、防静电措施不全或未定期检查检测，扣2分。 4、氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间及氧气灌瓶间、实瓶间、空瓶间设置不符合规范要求，扣1分。 5、氢气瓶超过60瓶，及有关气瓶布置不符合规定的，扣1分。 6、气体灌装间、汇流排间、空瓶间和实瓶间未设防止倾倒的措施扣1分。 ▲7、当“气体站设备工艺安全要求”6分被扣完时，追加扣分6分。 | - 6分 |  |  |  |
|  | （六）防雷及接地 | 1、气体站、供气站的防雷，应按现行GB 50057《建筑物防雷设计规范》、GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求设置防雷、接地设施。氢气站、供氢站的防雷分类不应低于第二类防雷标准。 2、氢气站、供氢站内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架和突出屋面的放空管、风管等应接到在有效的防雷设施保护范围内。管道法兰、阀门等连接处，应采用金属线跨接。 3、室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。 4、有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。 5、氢气罐等有爆炸危险的露天钢质封闭容器，当其壁厚大于4mm时可不装设接闪器，但应有可靠接地，接地点不应小于2处：两接地点间距不宜大于30m，冲击接地电阻不应大于10Ω。氢气放散管的保护应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的要求。装置内的压力与周围空气压力的压力差≤25kPa时，管帽以上的垂直距离2.5m及距管口处的水平距离5m以内处于接闪器保护范围内，装置内的压力与周围空气压力的压力差＞25kPa时，管帽以上的垂直距离5m及距管口处的水平距离5m以内处于接闪器保护范围内。 6、积聚液氧、液空的各类设备、氧气压缩机、氧气灌充台和氧气管道均应设导除静电的接地装置，接地电阻不应大于10Ω。 7、制氧间、主厂房、氧气压缩机间、氧气灌瓶间、液氧系统、氧气汇流排间和室外空分装置、氧气贮罐、液氧贮罐等应设防雷接地装置，其防雷接地最大冲击电阻为30Ω。并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。 8、对爆炸危险环境场所的防雷装置宜每半年检测一次。其它有防雷防静电接地装置应定期检测接地电阻，每年至少检测一次。 | 查证资料： 1、防雷接地检测报告。 2、防静电接地检测报告。 现场检查： 1、气体站、供气站及气体储罐的防雷接地设置符合规范要求。 2、气体站的设备、管道构架、电缆金属外皮、钢屋架和突出屋面的放空管、风管等、室外架空敷设氢气管道与防雷电感应接地装置连接；管道法兰、阀门金属跨接情况。 3、有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体采取的防静电措施。 评分标准： 1、气体站、供气站及气体储罐的防雷接地或防静电措施设置不符合规范要求，发现一处扣2分，直至扣完4分。 2、气体站的设备、管道构架、电缆金属外皮、钢屋架和突出屋面的放空管、风管等、室外架空敷设氢气管道与防雷电感应接地装置未可靠连接，发现一处扣1分。 3、气体管道法兰、阀门未采取金属跨接或跨接不符合要求，发现一处扣0.5分。 4、未按照要求进行防雷接地检测，扣2分。 5、本项扣完4分为止； | - 4分 |  |  |  |
|  | （七）气体储罐安全标准 | 1、氢气储罐不应设在厂房内。 2、氢气罐必须设置安全泄压装置，如安全阀等；氢气罐顶部最高点，应设氢气放空管，氢气罐应设氮气吹扫置换接口，安装压力测量仪表； 3、气体储罐应办理压力容器使用登记证，定期进行安全技术检验。 4、气体储罐之间的距离、氢气罐或其它罐区之间的防火间距符合氧气站或氢气站设计规范要求。立式罐之间、球形罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐的直径；卧式、立式、球形氢气罐与湿式氢气罐之间的防火间距，应按其中较大者确定。氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的1/2，与可燃气体储罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐的直径； 5、气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求。氢气储罐V＜1000 m3的，与甲类物品仓库，明火或散发火花的地点，甲、乙、丙类液体储罐，可燃材料堆场室外变、配电站不小于20米，一、二级，三级，四级建筑不小于12米，15米，20米，；氢气储罐1000 m3≤V＜10000 m3的，与上所对应建筑不小于25米，15米，20米，25米。 6、可燃、助燃气体、液氢、液氧储罐周围5m范围内不应有可燃物和设置沥青路面。 7、罐区周围应设有防撞围栏或围墙，并设置明显的禁火标志。 | 查证资料： 1、气体储罐档案。 2、安全阀、压力表校验合格资料。 现场检查： 1、气体储罐布设安装。 2、气体储罐安全装置，包括安全阀、压力表、放空管、吹扫口等齐全。 3、罐体安全间距。 4、储罐区安全标识。 评分标准： ▲1、气体储罐未办理使用证否决本项“气体储罐安全标准”的分值。 2、气体储罐安装不符合规范要求，扣2分。 ▲3、储罐安全设施、安全附件不全，缺少一项否决本项“气体储罐安全标准”的分值。 4、压力表、安全阀未定期检验，每发现一项扣2分，直至扣完4分。 5、安全间距不符合规范要求，发现一处扣2分。 6、储罐区未设置围栏或围墙，安全标识不全，发现一项扣1分。 | - 4分 |  |  |  |
|  | （八）氢、氧气管道安全标准 | 1、氢气管道应使用碳素钢或不锈钢管道； 2、氢气管道、氧气管道应采用焊接，管道与设备的连接采用表面密封的接头或双卡套，采用软管连接时，宜采用金属软管。 3、氢气放空管应引至室外，放空管管口应高出屋脊1m,并设防雷保护措施，应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施；氢气放空管要设阻火器,阻火器应设在管口处。压力大于0.1 MPa时，阻火器后的管材，应采用不锈钢管。 4、气体站、供气站内氢气、氧气、氮气等的放空管和液氮、液氧等的排放管均应引至室外安全处。氢气、氧气的放管间距不小于4.5米。 5、氢气管道接至用氢设备的支管，应设切断阀，有明火的用氢设备还应设阻火器。 6、氧气管道、阀门、管件、仪表、垫片及其他附件都必须脱脂。 7、气体管道应设导除静电的接地设施，并符合规范要求。 8、氢气管道、氧气管道最大流速，应符合《氢气站设计规范》和《氧气站设计规范》要求。氢气管道设计压力在0.1～3.0MPa，最大流速不超过15m/s，不锈钢管道不超过25m/s；氧气管道工作压力大于0.1MPa至3MPa或以下时，不应大于15m/s。 9、氢气、氧气、氮气管道应按不同介质设明显的标识。氧气管道为天蓝，氢气管道为粉红色，氮气管道为棕色。 10、氢气、氧气、氮气管道应建立压力管道档案，按照压力管道检验规范进行检验，保存好检验记录。 | 查证资料： 气体管道检测报告。 现场检查： 1、气体管道材质、安装情况。 2、气体管道放空管、取样口的设置。 3、气体管道标识。 评分标准： 1、气体管道材质不符合要求，扣2分。 2、气体管道安装不符合要求，每发现一处扣2分，扣完4分为止。 3、气体管道放空管、切断阀、阻火器设置不符合要求，扣2分。 4、气体管道标识不符合规范，每发现一处1分。 本项扣完4分为止。 | 4分 |  |  |  |
|  | （九）通风与消防 | 1、气体站有爆炸危险场所的上部空间，应通风良好。爆炸危险场所的自然通风换气次数，每小时不得少于3次；事故排风装置换气次数每小时不得少于12次，并与氢气检漏装置联锁。 2、有爆炸危险场所，事故排风机的选型，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定，并不应低于氢气爆炸混合物的级别、组别（ⅡCT1）。 3、气体站室内外消防设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。 4、有爆炸危险场所、电器设备间，根据建筑物大小和具体情况配备磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器。灭火器配置符合GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》有关要求。 | 现场检查： 1、气体站通风设置情况。 2、排风设备选型、安装情况。 3、灭火器、消防栓设置。 评分标准： 1、气体站通风不符合规范，扣2分。 2、排风设备不符合防爆要求，每发现一处扣2分。 3、灭火器、消防栓不符合要求，每发现一处扣1分。 本项扣完4分为止 | 4分 |  |  |  |
|  | （十）气体充装安全技术要求 | 1、气体充瓶必须取得气瓶充装资格证，并在有效期内。 2、充装单位应符合相应充装站安全技术条件国家标准的要求，严格执行气瓶充装有关规定，确保不错装、不超装、不混装和充装质量可追踪检查。 3、气瓶充装人员应进行气体、气瓶安全知识培训，取得充装上岗证方可操作。 4、气瓶充装前应有专人对气瓶逐只进行冲装前检查，确认瓶内气体并记录。 5、气瓶充装单位必须在每只气瓶上粘贴符合《气瓶警示标签》的警示标签和充装标签。 6、充装氢气、氧气、氮气瓶充装台前的气体管道上，应设有紧急切断阀。气体充装系统应设超压泄放用安全阀; 吹扫放空阀,放空管应接至室外; 设有灌装气体压力和钢瓶内余气压力的测试仪表；氢气充装系统应设置氢气回流阀、气瓶内氧含量测试仪表及抽真空装置。 | 查证资料： 1、气体充装资格证； 2、充装人员作业证； 3、充装记录。 现场检查： 1、气瓶充装装置系统。 2、气瓶充装人员操作。 3、充装系统安全装置。 4、充装气瓶安全标签。 评分标准： 1、无气瓶充装资格证，扣2分。 2、气瓶充装人员无操作证，每发现一人扣1分，扣完2分为止。 3、气瓶充装不符合安全技术条件扣 2分。 4、充装气瓶安全标签不全，发现一个扣0.5分，扣完2分为止。 | 2分 |  |  |  |
|  | （十一）气体站安全管理标准 | 1、气体站应建立健全安全管理组织，明确气体站、各班组各级安全责任人、安全员。 2、建立气体站安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程及相关记录。安全生产责任制、安全操作规程必须建立，气体站管理制度可结合站的情况建立。 3、按照规范编写气体站应急救援预案，应急器材配备充足合理，定期开展应急演练。 4、各岗位人员定期开展安全生产教育培训，特种作业人员必须持证上岗。 5、气体站、供氢站的作业人员按照要求上岗时正确穿戴使用劳动防护用品，穿戴防静电工作服、工作鞋。 6、气体站、供氢站等易燃易爆场所严禁携带火种、非防爆电子设备进入，作业时应使用不产生火花的工具。需要在易燃易爆区域动火作业时，每次动火前必须办理“动火许可证”。 7、气体站、供气站、储气罐等周围应设置明显的安全警示标识，如：严禁烟火，进入登记，车辆进入必须戴防火帽等；安全标志符合《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》中“安全标志与视觉管理”有关规定。 8、气体站、供氢站易发生泄漏的部位应定期进行检查检漏，做好检查检漏记录。 | 查证资料： 1、安全管理组织责任分解落实方块图； 2、各级各类人员安全生产责任制； 3、有关制度、安全操作规程； 4、应急处置措施和应急演练记录； 5、安全培训记录； 6、定期检查记录； 7、便携式可燃气体报警器每年一次的效验记录等。 现场检查： 1、安全操作规程上墙情况。 2、劳动防护用品使用。 3、工作人员禁带火种进入气体站规定执行情况。 4、安全警示标识。 评分标准： 1、安全管理组织不健全扣2分。 2、各级人员安全生产责任制不健全，发现缺少一类扣2分，直至扣完4分。 3、相关制度、安全操作规程不健全，发现一处扣2分，直至扣完4分。 4、应急处置措施不完善，发现一处扣1分；未定期开展应急演练扣1分。 5、作业人员未持证上岗的，发现劳动防护用品穿戴、使用错误，发现一处扣2分，扣完4分为止。 6、发现有人带火种进站，发现一人次扣2分，扣完4分为止。 7、未设置明显标志的，扣1分。 8、对易泄漏部位的定期检查执行不好或记录不完善，扣2分。 | 4分 |  |  |  |
| 二、压缩空气生产安全标准 | （一）空压站设计及布置 | 1、空压站设计符合GB 50029《压缩空气站设计规范》要求，空压站生产火灾危险性类别，除全部由气缸无油润滑活塞空气压缩机或不喷油的螺杆空气压缩机组成的压缩空气站应为戊类外，其他均应为丁类。 2、压缩空气站应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物的场所，并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。 | 查证资料： 空压站设计资料 现场检查： 空压站附近是否靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒气体等有害物的场所。 评分标准： ▲1、空压站生产火灾危险性类别不符合设计规范否决本项“空压站设计及布置”的分值。 2、空压站附近有爆炸性、腐蚀性否决本项“空压站设计及布置”的分值。 | 2分 |  |  |  |
|  | （二）空压站设备工艺安全要求 | 1、空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离。 2、压缩空气站宜设置隔声值班室。 3、在空气压缩机组、管道及其建筑物上，应采取隔声、消声和吸声等降低噪声的措施。 4、各种设备出厂技术资料齐全。 5、机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施。 6、压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 7、空气压缩机组外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭。 8、压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色（深蓝色底白色环)符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠。 | 评分标准： “评审标准”中第1至第8项，每发现一项不符合要求，扣1分，直至扣完4分为止。 | - 4 |  |  |  |
|  | - （三）空压站电气设备符合安全要求 | 1、压缩空气站用电负荷按国家现行的《供配电系统设计规范》（GB 50052）的负荷分级规定执行。除中断压缩空气会造成较大损失者外，宜为三级负荷。 2、空气压缩机电动机的控制和保护，应按国家现行的《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）的有关要求执行。 3、压缩空气站内使用的手提灯，其电压不应超过36v；在储气罐内或在空气压缩机的金属平台上使用的手提灯，其电压不得超过12V。 4、在控制室和机器旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）。 | 评分标准： “评审标准”中1至4项发现1项不符合扣1分，扣完2分为止。 | 2分 |  |  |  |
|  | - （四）压缩空气管道安全要求 | 1、压缩空气管道的连接，除设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，宜采用焊接。干燥和净化压缩空气的管道连接，应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》（GB 50073）的规定。 2、厂（矿）区敷设的压缩空气管道与其他管线及建筑物、构筑物之间的最小水平间距，应符合现行的国家标准《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）的规定。 3、车间架空压缩空气管道与其他架空管线的净距，应遵守《压缩空气站设计规范》（GB50029）表9.0.15的规定。 4、压缩空气管道在用气建筑物入口处，应设置切断阀门、压力表和流量计。对输送饱和压缩空气的管道，应设置油水分离器。 5、压缩空气管道需防雷接地时，应符合现行的国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定。 | 现场检查： 1、压缩空气管道的连接、安装情况。 2、压缩空气管道在用气建筑物入口处设置切断阀门、压力表和流量计情况。 3、压缩空气管道需防雷接地时，是否符合规范要求。 评分标准： 1、压缩空气管道的连接、安装不符合要求，发现一处扣1分，扣完2分为止。 2、压缩空气管道在用气建筑物入口处未设置切断阀门、压力表和流量计，缺少一处扣1分，扣完2分为止。 3、压缩空气管道防雷接地不符合规范要求，扣1分。 | 2分 |  |  |  |
|  | （五）空压站运行管理安全 | 1、建立空压站安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程。安全操作规程按照标志要求上墙设置。 2、每年对空压机间噪声进行检测，保存好监测记录。 3、压缩空气储罐、安全附件应定期进行检验，并保存好检验记录。 | 查证资料： 空压站管理制度、安全生产责任制、安全操作规程，噪声监测记录。 现场检查： 1、空气储罐及安全附件 2、内部运行情况，物料存放等。 评分标准： 1、安全管理制度、安全责任制、安全操作规程缺少一项扣1分，扣完2分为止。 2、空气储罐、安全附件未定期检验，没发现一处口1分，扣完2分为止。 | 2分 |  |  |  |
| 三、气体运输安全要求 | （一）承担气体运输单位安全要求 | 承担气体运输的单位应符合相应资质要求，取得危险品运输许可证，并在有效期内。 | 查证资料： 承运单位资质证明文件。 评分标准： 承运资质不全，缺少1项扣1分，扣完2分为止。 | 2分 |  |  |  |
|  | （二）运输车辆及人员要求 | 1、采取用汽车运输的车辆驾驶员、押运员等人员应进行安全教育，取得危险品运输从业资格证，资格证有效。 2、运输工具上应有明显的安全标志，如“危险品”。 3、运输车辆上应配置灭火及其它应急器材，如灭火器、应急沙包等。 | 查证资料： 汽车驾驶员、押运员资格证书。 现场检查： 车辆安全标志及应急器材。 评分标准： ▲1、汽车驾驶员或押运员无资格证书，缺少一个否决本项“运输车辆及人员要求”的分值。 2、车辆缺少安全标志，应急器材不全，发现缺少一样次扣1分，扣完2分为止。 | 2分 |  |  |  |
|  | （三）运输气瓶安全 | 1、运输的气瓶必须佩戴好瓶帽、防震圈（有防护罩的气瓶和集装气瓶除外），严禁抛、滑、滚、碰。 2、采用车辆运输时，运输车辆符合交通安全规定，气瓶应妥善固定。立放时，车厢高度应在瓶高的2/3以上，卧放时，瓶阀端应朝向一方，垛高不得超过五层且不得超过车厢高度。 3、瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输。 4、运输可燃气体气瓶时，严禁烟火，运输工具上应备有相应灭火器材。 | 现场检查： 气瓶运输情况； 评分标准： 每发现1个条款不符合要求，扣1分，扣完2分为止。 | 2分 |  |  |  |
| 四、气体储存安全要求 | （一）气瓶存放安全要求 | 1、气瓶应分类存放，避免禁忌，凡是在一起能发生反应的气瓶（如H2与O2瓶）严禁在一起存放。 2、毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒用具、灭火器材等。 3、空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，如“空瓶区”。 4、气瓶应放置整齐，佩戴好安全附件。立放时，设置防倒装置，横放时，头部朝同一方向。 | 查证资料： 储存气瓶台帐。 现场检查： 1、气瓶存放采取的隔离、分开措施。 2、气瓶安全附件。 3、灭火器及应急器材 评分标准： 1、气瓶未分类存放，发现一处扣2分， 扣完4分为止。 2、空瓶与实瓶未分开放置，发现一处扣1分，扣完4分为止。 3、气瓶安全附件不全，发现一处扣1分。扣完4分为止 4、灭火器或应急器材不全，发现一处扣1分，扣完4分为止。 | 4分 |  |  |  |
|  | （二）气体储存场所建筑物安全 | 1、易燃易爆气体储存场所符合防火防爆要求，通风良好。 2、仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射。 | 现场检查： 气体储存场所； 评分标准： 1、易燃易爆气体储存场所不符合防火防爆要求，扣2分； 2、仓库内无通风设施或通风不良，扣2分。 | 4分 |  |  |  |
| 五、特种气体输送、分配安全要求 | （一）特种气体站房一般安全 | 1、特种气体站房应布置在独立的建筑物、构筑物、空旷区域或生产厂房的房间内。 2、在生产厂房内的特种气体间内的最大允许储存量不得超过GB50546《特种气体系统工程技术规范》表 3.1.4 的规定：可燃性气体：56.0立方米；毒性气体：92.0立方米；剧毒性气体1.1立方米；自燃性气体2.8（57立方米） ；氧化性气体170.0；立方米腐蚀性气体92.0立方米。 3、自然性气体储存量超过57立方米的应设置独立的气体站。（储存量指标准状态下的气体体积量） 4、可燃性特种气体站的生产类别应为甲类；毒性气体间、腐蚀性气体间、氧化性气体间应为乙类；惰性气体间应为戊类。 5、硅烷、氨气等大宗特种气体的设备应布置在独立的特种气体站内。 6、不相容的特种气体的气瓶架应布置在不同房间里；当布置在同一房间时，气瓶架之间的距离应大于 6m。同时具有可燃性和毒性气体的设备应放在可燃性气体间。 7、特种气体房间内的气瓶柜、气瓶架、尾气处理装置、气瓶集装格宜靠墙布置，具有相同或相近性质的气体设备应布置在一起。 8、特种气体系统的电气控制盘、仪表控制盘应布置在与特种气体间相邻的控制室内，隔墙上可设置防爆密闭观查窗；控制室应以耐火极限不小于 3h 的隔墙和不低于 1.5h 的楼板与特种气体间隔开，穿越隔墙的管道孔隙应以防火材料填堵。 | 查证资料： 1、储存特种气体气瓶台帐 2、特种气体站的生产类别设计资料 现场检查： 1、特种气体站房应布置情况。 2、硅烷、氨气等大宗特种气体的设备布置情况。 3、气瓶放置是否符合存放禁忌。气瓶柜内风压情况。 评分标准： 1、特种气体站的生产类别设计要求扣2分。 2、气瓶未分类存放，发现一处扣2分，扣完4分为止。 3、硅烷、氨气等大宗特种气体的设备不符合要求，发现一处扣2分，扣完4分为止。 | 4分 |  |  |  |
|  | （二）硅烷站安全要求 | 1、硅烷站的建筑设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。 2、硅烷站的布置应远离有明火或散发火花的地点；硅烷站应采用单层钢筋混凝土或钢框架、排架结构。钢框架、排架结构应采用防火保护措施。 3、大宗硅烷系统设备必须布置在独立的开敞式建筑或空旷区域，不得建在地下室。 4、硅烷站与工厂建筑物、构筑物的防火间距，不得小于GB50546《特种气体系统工程技术规范》表 5.2.2 的规定。硅烷站与甲类建筑不得小于20米，距民用建筑、明火或散发火花地点不得小于30米（≤5t储存量，下同） 、40米（>5t）；距一、二级耐火建筑15米（≤5t） 、20米（>5t），三级耐火建筑20米（≤5t） 、25米（>5t），四级耐火建筑 25米（≤5t） 、30米（>5t）。距厂内主要道路路边10米，次要道路5米。 5、有爆炸危险的特种气体站房的爆炸性气体环境内的电气设施应按 1 区设防，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定。 6、特种气体站房的防雷分类不应低于第二类防雷建筑，并应采取防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施。 7、硅烷站应采用快开式推杆锁，不得采用其他形式的锁具；疏散门应采用平开门，且向疏散方向开启。 8、硅烷站工艺系统： a、 硅烷输送系统应设有硅烷容器、气体面板、阀门箱及连接管道。 b、硅烷系统应采用独立的惰性气体钢瓶进行吹扫，不得采用管道氮气吹扫。 c、硅烷阀门箱应设置进气管路隔离阀及压力指示装置，气体支路应设有独立的压力控制调节阀、过滤器、过流开关； 气体支路应设有独立的出口隔离阀，气体分支路应设置独立的吹扫气体装置、辅助抽真空装置，还应配置惰性气体吹扫装置、气体泄漏探测器和火焰探测器。 9、硅烷系统的排气装置： a、硅烷系统的排气管不得接入排风系统； b、 排气管应采用惰性气体连续吹扫，吹扫气体流速不得小于 0.3m/s； c、排气的硅烷浓度较高时，应采用燃烧式尾气处理装置处理后排入大气。 d、封闭的硅烷站应设置事故排风，事故排风量根据事故泄漏量计算确定，但换气次数不应小于 12 次/h。硅烷站外应设置紧急按钮。 e、硅烷站的排风管路上不应设置溶片式防火阀。 硅烷站的排风系统不得与火灾报警系统连锁控制；火灾时，严禁关闭排风系统。硅烷站排风系统应设置备用机组。 10、硅烷站安全技术措施 a、硅烷钢瓶出口应设置常闭式紧急切断阀，硅烷站的安全出口应设置手动紧急切断按钮，至少有一个手动紧急切断按钮与输送系统的距离应大于 4.6m。 b、硅烷系统的设备应进行防静电接地。 c、硅烷站的电气控制室应设置在独立的房间内；与硅烷气瓶库等有爆炸危险的房间相邻时，相邻的隔墙不得有门窗、洞口，隔墙的耐火极限不得低于 3h。 d、室外大宗硅烷系统的钢瓶区域内必须设置紫外红外火焰探测器；室内硅烷输送系统应采用火焰探测器或感温探测器。火焰探测器或感温探测器应与报警系统和硅烷气源的紧急切断阀联动。 | 查证资料： 1、硅烷站设计资料 2、硅烷站防雷检测资料 3、气体探测器检测资料 现场查证 1、硅烷站的附近是否有明火或散发火花的房间或工艺。 2、大宗硅烷系统设备布置情况。 3、硅烷站与工厂建筑物、构筑物的防火间距。 4、硅烷站疏散门是否采用平开门，且向疏散。 5、硅烷系统吹扫系统。 6、硅烷站安全技术措施。 评分标准： 查证资料每缺少一项扣1分； 现场查证一项不符合扣1分，扣完4分为止。 | 4分 |  |  |  |
|  | （三）特种气体气瓶柜气体面板安全要求 | 1、不相容的气体气瓶严禁放置在同一气瓶柜或气瓶架中。 2、气瓶柜闭门时应保持不低于 100Pa 负压，柜内的排风换气次数不得低于 300 次/h； 3、气瓶柜、气瓶架应设置清晰明确的安全标识牌；气瓶柜放置在有爆炸和火灾危险环境时，其设计应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。 4、自燃性特种气体的气瓶柜应设置紫外红外火焰探测器； 5、可燃性特种气体的气瓶柜应设置水喷淋系统； 6、自燃性特种气体的气瓶柜应在气瓶之间设置隔离钢板。 7、自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性气体面板应设有紧急关断阀门，紧急关断阀门并应为常闭气动阀门，位置应靠近气瓶； 8、气瓶压力大于0.1MPa 的自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性气体面板应设有过流开关； 9、自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性气体面板应设有惰性气体吹扫、辅助抽真空装置，真空管应设止回阀； 10、气体面板应设置工艺气体排气口； | 现场检查： 1、气瓶放置情况。 2、气瓶柜、气瓶架安全标识牌气体面板配置。 3、自燃性特种气体的气瓶柜设置紫外红外火焰探测器情况；。 4、可燃性特种气体的气瓶柜设置水喷淋系统。 5、自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性气体面板设置是否符合要求。 评分标准： ▲以上现场检查有一项不符合扣2分，发现二项以上不符合时，有一项扣4分，有二项扣6分，以此类推，直至否决本项“特种气体输送、分配安全要求”的分值20分。 | 4分 |  |  |  |
|  | （四）特种气体管道安全技术要求 | 1、可燃性、毒性特种气体管道不得穿过不使用此类气体的房间，当必须穿过时应设套管或双层管。特种气体管道严禁穿过生活区和办公区。 2、特种气体管道不得有盲管及 U 型弯等死区。 3、可燃性、氧化性特种气体管道，应设置导出静电的接地设施。建立并保持静电接地电阻每年一次的检测记录。 4、室外布置的特种气体管道应架空布置。 5、具有自燃性、剧毒性、强腐蚀性的特种气体，宜采用双套管设计。 6、特种气体管道必须进行管道标识。特种气体管道应以不同颜色、字体等标识气体名称、主要危险特性和流向，并应符合GB50646《特种气体系统工程技术规范》 可燃性、剧毒性（AsH3，SiH4, CH2F2，PH3，WF6，ClF3，CO，CCl4）气体管道颜色为红色，字体白色，箭头色白色；毒性、腐蚀性、对人体有危害（HBr，HCl，HF）气体管道颜色为黄色，字体黑色，箭头色黑色；（危害性较小或无危害SF6，Kr/Ne，Xe）气体管道颜色为蓝色/绿色，字体白色，箭头色白色。 7、特气管道安全标识、流向清晰、正确。 | 查证资料： 静电接地电阻每年一次的检测记录。 现场检查： 1、特种气体管道敷设和连接、套管保护情况。 2、可燃性、氧化性特种气体管道静电接地设置。 3、特种气体管道安全标识。 评分标准： 1、特种气体管道敷设或连接不符合要求，发现一处扣2分；未使用套管或使用不规范，发现一处扣2分。 2、可燃性、氧化性特种气体管道静电接地不符合要求，发现一处扣2分。 3、管道安全标识不全或不符合要求，发现一处扣1分。 以上扣完5分为止。 | 5分 |  |  |  |
|  | （五）输送分配特种气体阀门箱安全 | 1、输送分配具有自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性的特种气体系统的阀门箱应设置进气管路隔离阀及压力指示装置； 气体支路应设有独立的压力控制调节阀、过滤器、过流开关，应设有独立的出口隔离阀，应设置独立的吹扫气体装置、辅助抽真空装置等。 2、惰性及氧化性特种气体系统的阀门盘应设进气管路隔离阀及压力指示装置；气体支路应设有独立的压力控制调节阀、过滤器，设有独立出口。 | 现场检查： 阀门箱（盘）的安全装置。 评分标准： 缺少一项安全装置，扣2分，扣完4分为止。 | 3分 |  |  |  |
| 六、气体使用安全要求 | 气体使用场所安全 | 1、工业气瓶外观无明显腐蚀，漆色标志正确，应有清晰的定期检定合格标志。 2、工业气瓶安全附件应齐全、完好。 3、工业气瓶放置应有防倾倒措施。 4、工业气瓶在工作场地应按限量存放量，与明火间距符合规定。 5、不同种类的气瓶不得混放。 6、易燃易爆供气管道禁止使用塑料管，应当采用无缝金属管道。 7、可燃、易燃、有毒气体使用场所应符合防火防爆安全要求，有可靠、有效的通风装置； 8、易燃易爆气体使用场所应设视频监控设施。 9、使用具有自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性气体场所应安装气体泄漏探测器，安装符合规范要求。建立并保持气体泄漏探测器每年一次的效验记录。 | 查证资料： 1、可燃、易燃、有毒气体使用场所台账（基本要素包括；气瓶分布、气瓶特性、气瓶日使用量、气体泄漏探测器设置、通风系统设置等）； 2、气体泄漏探测器台账每年一次的效验记录； 现场检查： 1、使用场所内的防火防爆和通风设施。 2、易燃易爆特气使用场所有无视频监控装置。 3、气体泄漏探测器安装情况。 4、气瓶放置点周围是否存在热源或明火。 评分标准： ▲1、使用场所内防火防爆和通风设施不符合要求否决本项“气体使用场所安全”分值。 ▲2、易燃易爆特气使用场所缺少视频监控否决本项“气体使用场所安全”分值。 ▲3、气体泄漏探测器一处缺少或安装不符合要求否决本项“气体使用场所安全”分值。 4、气瓶放置点周围存在热源或明火，发现一处扣1分。 | 3分 |  |  |  |
|  | （二）气体操作安全 | 1、上岗前必须经过专门安全培训。使用可燃、有毒气体等必须符合危险化学品有关安全要求。 2、遵守设备工艺安全操作规程。 3、正确穿戴使用劳动防护用品。 | 查证资料： 安全培训记录、使用相关制度、安全操作规程等。 现场检查： - 员工掌握安全操作规程情况。 - 劳动防护用品使用。 3、员工在使用过程中的操作情况。 评分标准： 1、无安全培训记录，扣2分。 2、相关制度、安全操作规程不健全，发现一处扣2分，直至扣完4分。 3、询问员工不能熟练掌握安全操作规程，扣1分。 4、劳动防护用品未穿戴或穿戴、使用错误，发现一处扣2分，扣完4分为止。 5、员工在使用危化品时违反安全操作规程，发现一处扣2分。 | 4分 |  |  |  |
|  | （三）使用气体设备工艺安全 | 1、气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施。 2、瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量。 3、不得使用已超期、报废的气瓶。 4、气体管道、阀门严禁敲打和摇动，不准挂东西，敷设电源线。 5、气体管道、阀门冷结，严禁火烤，应用热水蒸汽解冻。 6、气体管道标识、流向清晰、正确。 | 查证资料： 气瓶、气体管道安全管理制度或安全操作规程。 现场检查： 1、气瓶瓶身处检验合格钢印。 2、气瓶防倾倒保护装置。 3、气体管线上有无电源线、杂物。 4、气体管道标识。 评分标准： 1、相关安全管理制度或安全操作规程不健全，缺少一个扣2分。 2、发现一个不合格气瓶，扣2分，扣完5分为止。 3、气瓶无防倾倒措施，发现一处扣1分。 4、气体管线上发现一处电源线或杂物，扣1分。 5、管道标识不全或不规范，发现一处扣1分。 | 5分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

评审人员签字：                                                   年    月     日