军工单位安全生产标准化现场评审记录表

锅炉房

抽样：                                                                                                                （标准分值70分）

| 评审项 | 评审内容 | 评审标准 | 查证资料及评分标准 | 应评审项分数 | 评审扣分 | 评审得分 | 现场评审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十一、锅炉房平面布置及建筑结构 （7分） | （一）锅炉房的站址选择 | - 锅炉房不得聚集多人或者与聚集多人的房间相毗邻，并与疏散通道保持安全距离。[释义113] - 锅炉间、煤场、灰渣场、贮油罐、燃气调压站之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距，应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》、GB50028《城镇燃气设计规范》及有关标准规定。[释义114] - 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。[释义115] | 查证资料： - 厂区平面图。 现场检查： 现场查看锅炉房站址选择及与周边建、构筑物的间距； 评分标准： 锅炉房站址选择不符合标准要求，扣1分。扣完1分为止； | 1 |  |  |  |
|  | （二）锅炉房出入口的设置 | - 锅炉房出入口不应少于2个。但对独立锅炉房（指四周与其他建筑没有任何结构联系的锅炉房），当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m2时，其出入口可设1个。 - 非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外。 - 锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个，楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。 - 锅炉房通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 5、锅炉运行期间锅炉房通向室外的门不得锁住或闩住，锅炉房的出入口和通道应保持畅通无阻。 | 查证资料： 锅炉房平面图。 现场检查： 锅炉房出入口设置、运行中锅炉房门及通道是否通畅。 评分标准： - 发现一项不符合扣1分。扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （三）锅炉房的耐火等级及防火防爆 | - 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求： - 锅炉间应属于丁类生产厂房，单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时，锅炉间建筑不应低于二级耐火等级；单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时，锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。 - 设在其他建筑物内的锅炉房、锅炉间的耐火等级，均不应低于二级耐火等级。 - 重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房，其建筑均不应低于二级耐火等级，上述房间布置在锅炉房辅助间内时，应设置防火墙与其他房间隔开。 - 燃气调压间应属于甲类生产厂房，其建筑不应低于二级耐火等级，与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开，其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房，地面应采用不产生火花地坪。 - 锅炉房的外墙、楼地面或屋面，应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10％的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道，泄压处也不得与这些地方相邻。当泄压面积不能满足上述要求时，可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。 - 燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙，应为防火墙；隔墙上开设的门应为甲级防火门；朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗，应采用具有抗爆能力的固定窗。 - 燃油、燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所的等级划分及电动机、启动控制设备、灯具和导线型式的选择，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定；燃气锅炉房照明应选用防爆灯具，其它部分可采用非防爆型。 - 燃油锅炉受条件限制必须布置在民用建筑内时，锅炉房内设置储油间，其总储存量不应大于1m3，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门。 - 非独立锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于等于10t/h或总额定蒸发量大于等于40t/h及单台热水锅炉额定热功率大于等于7Mw或总额定热功率大于等于28MW的独立锅炉房，应设置火灾探测器和自动报警装置。 - 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时，该机械通风设施应设置导除静电的接地装置，通风量应符合下列规定： - 燃油锅炉房的正常通风换气次数不少于 3 次/h。 - 燃气锅炉房的正常通风换气次数不少于 6 次/h。 - 燃气锅炉房的事故排风换气次数不少于 12 次/h。 - 设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，新风量必须符合下列要求： - 锅炉房设置在首层时，对采用燃油作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于3次，事故换气次数每小时不应少于6次；对采用燃气作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于6次，事故换气次数每小时不应少于12次。 - 锅炉房设置在半地下或半地下室时，其正常换气次数每小时不应少于6次。事故换气次数每小时不应少于12次。 - 锅炉房设置在地下或地下室时，其换气次数每小时不应少于12次。 - 送入锅炉房的新风总量，必须大于锅炉房3次的换气量。 （5）送入控制室的新风量，应按最大班操作人员计算。 | 查证资料： 锅炉房消防验收资料。 现场检查： - 查看锅炉房建、构筑物的耐火等级； - 查看锅炉房各分隔墙、楼地面或屋面是否符防火要求； - 检查锅炉房内电动机、启动控制设备、灯具和导线的选型是否符合所在建、构筑物的环境分类； - 查看锅炉房的泄压面积是否符合要求； - 查看锅炉房通风设施是否符合要求； - 对达到第6条要求条件的锅炉房查看是否设置火灾探测器和自动报警装置； - 对设在民用建筑内的燃油锅炉房查证其储油间储存量、防火墙及门的设置是否防火要求。 评分标准： - 发现一处不符合，扣1分。扣完2分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （四）站内环境 | - 锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修。 - 应有足够的光线和良好的通风以及必要的降温和防冻措施。 - 锅炉房内锅炉周围的安全通道应保持畅通、无杂物堆放。 - 锅炉房内地面应平整无台阶，且应防止积水，沟道保持畅通，盖板齐全。 - 锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应有一定距离或采取其他措施，以防止受高温损坏。 - 锅炉房承重结构以及支吊架等无明显过热、变形、腐蚀等缺陷，吊架承力正常。 - 锅炉房内地面孔洞周围，应按规定装设栏杆、护板。 8、油泵房的地面应有防油措施。对有酸、碱侵蚀的水处理间地面、地沟、混凝土水箱和水池等建、构筑物的设计，应符合防腐蚀要求。 | 现场检查： - 查看锅炉房设备布置及周边通道间距； - 锅炉房内沟道盖板是否齐全； - 锅炉房承重结构是否有变形等缺陷； - 锅炉房内孔洞是否装设栏杆、护板； - 查看锅炉房各分隔墙、楼地面或屋面是否符防火要求； - 查看有防油、防腐要求的房间地面是否符合要求。 评分标准： - 发现一处不符合，扣1分。扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （五）登高梯台 | 锅炉房内操作部位距地面2m，应装设平台、扶梯和防护栏杆,平台、扶梯应符合下列规定： 1、扶梯和平台应防滑，采用不燃烧的材料。平台宽度不应小于800mm，扶梯宽度不应小于600mm。 2、扶梯、平台和需要操作及检查的护顶周围，都应有铅直高度不小于1050 mm的栏杆、扶手及高度不小于80mm的挡脚板。 | 现场检查： 查看锅炉房装设的平台扶梯等设施是否符合要求。 评分标准： - 发现一处不符合，扣1分。扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （六）站内照明 | - 在锅炉房内的操作地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处，应有足够的照明，其中锅炉房的操作层照度不低于100lx，锅炉水位表照度不小于50lx。备用照明的照度值不低于锅炉房照明照度值的10%。 - 锅炉水位表、锅炉压力表、仪表屏和其他照度要求较高的部位，应设置局部照明。 - 照明装置电源的电压，应符合下列要求： - 地下凝结水箱间、出灰渣地点和安装热水箱、锅炉本体、金属平台等设备和构件处的灯具，当距地面和平台工作面小于2.5m时，应有防止触电的措施或采用不超过36V的电压。 - 手提行灯的电压不应超过36V。在本条第1款中所述场所的狭窄地点和接触良好的金属面上工作时，所用手提行灯的电压不应超过12V。 4、烟囱顶端上应装设不少于2盏的红色飞行标志障碍灯。 | 现场检查 1、锅炉房内照明完好情况及照度是否符合要求； 2、锅炉房局部照明配备情况； 3、是否配有备用照明设备； 4、检修用照明灯及特定区域内照明是否采用安全电压； 5、烟囱的飞行障碍灯是否符合要求。 评分标准： - 发现一处不符合，扣1分。扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （七）锅炉房平面布置及建筑结构的其它 | - 露天布置的锅炉应有操作间，并应有可靠的防雨、防风、防冻、防腐的措施。 - 锅炉房操作层和水处理间操作地点的噪声，不应大于85dB(A)；仪表控制室和化验室的噪声，不应大于70dB(A)。 3、燃气锅炉房的调压站(间)、燃气锅炉间应安装视频监控系统。 | 现场检查： 1、露天锅炉房的布置及防雨、防风、防冻、防腐设施。 2、锅炉房操作层和水处理间操作地点的噪声是否符合要求； 3、燃气锅炉房是否按要求安装视频监控系统。 评分标准： - 发现一处不符合，扣1分。扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
| 三十二、锅炉本体及燃烧设备 （8分） | （一）锅炉合规性检查 | - 锅炉制造单位应具有锅炉制造许可证； - 锅炉产品出厂时，必须附有与安全有关的技术资料，技术资料应建立档案保存。 - 锅炉产品出厂技术资料，应包括以下内容： （1）锅炉图样（包括总图、安装图和主要受压部件图）。 （2）受压元件的强度计算书或者计算结果汇总表。 （3）安全阀排放量的计算书或者计算结果汇总表。 （4）锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压试验证明）。 （5）锅炉安装说明书和使用说明书。 （6）受压元件重大设计更改资料。 （7）热水锅炉的水流程图及水动力计算书（自然循环的锅壳式锅炉除外）。 （8）有机热载体锅炉的介质流程图和液膜温度计算书。 - 锅炉铭牌应当内容齐全，清晰、明显，装设位置醒目； - 锅炉的安装必须由具有安装许可证单位进行，并按规定办理告知手续，接受监督检验； - 锅炉受压元件的重大修理、锅炉及其受压元件的改造，必须由具有安装许可证单位进行，并按规定办理告知手续，接受监督检验。 | 查证资料： - 锅炉使用登记证； - 锅炉运行安全技术档案； 现场检查： 锅炉铭牌装设位置及内容； 评分标准： ▲1. 现场发现无锅炉使用登记证，终止锅炉房评审； 2、锅炉安装或大修未接受监督检验，扣4分。 - 3、铭牌装设及内容不符合，扣2分。 | 2 ▲为否决项 |  |  |  |
|  | （二）锅炉本体 | - 1、受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。 - 锅筒筒体向火面，焊缝、管板板边处应无裂纹，腐蚀、凹陷、鼓包和过热。 - 胀口严密，无环形裂纹。 - 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。 - 从窥视孔、门孔等部位检查受压部件可见部位，应无明显变形、结焦等缺陷，应当无泄漏，耐火砌筑没有破损、脱落等缺陷。 - 装有膨胀指示器的锅炉，膨胀指示器应保持完好、指示值在规定的范围之内； 7、炉墙、炉顶无开裂、破损、脱落、漏烟、漏灰和明显变形，锅炉运行时炉墙无异常振动。 8、炉墙、管道保温良好、无有明显变形、脱落等缺陷。 9、锅炉燃烧工况稳定、无异常现象。 | 现场检查： 1、锅炉受压部件及耐火砌筑外观； 2、锅炉的分汽(水、油)缸及膨胀指示器。 3、炉墙、炉顶、管道保温、烟道、风道等是否有明显变形或异常振动。 评分标准： - 现场检查锅炉本体外观，发现一处不符合扣1分，扣完3分为止； | 3 |  |  |  |
|  | （三）燃烧设备及燃料系统 | - 燃油燃烧器供油母管上以及燃气燃烧器所有自动控制阀前，应当在安全并且便于操作的地方设有一只手动快速切断阀。 - 对于燃用高炉煤气、焦炉煤气等有害气体的锅炉，燃气系统要安装一氧化碳等气体在线监测装置并定期检验。 - 天然气管道上阀门、表计等可能发生天然气泄漏处及锅炉间可能会产生天然气存积区域，均应装设可燃气体浓度检测报警装置，在锅炉房及有天然气管线进出的房间，设置事故排烟风机，并与可燃气体报警器联锁（启动）。 - 可燃气体浓度检测报警装置应定期检验。 - 不带安全阀的容积式供油泵，在其出口的阀门前靠近油泵处的管段上，必须装设安全阀。 - 燃油锅炉房室内油箱的总容量，重油不应超过5m3，轻柴油不应超过1 m3。室内油箱应安装在单独的房间内。当锅炉房总蒸发量大于等于30t/h，或总热功率大于等于21MW时，室内油箱应采用连续进油的自动控制装置。 - 当锅炉房发生火灾事故时，室内油箱应自动停止进油。室内油箱应采用闭式油箱。油箱上应装设直通室外的通气管，通气管上应设置阻火器和防雨设施。油箱上不应采用玻璃管式油位表。 - 室内油箱应装设将油排放到室外贮油罐或事故贮油罐的紧急排放管。排放管上应并列装设手动和自动紧急排油阀。排放管上的阀门应装设在安全和便于操作的地点。对地下(室)锅炉房，室内油箱直接排油有困难时，应设事故排油泵。 - 燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内，不应设置在地下建、构筑物内。 10、地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房，严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。 | 查证资料： 1、燃用高炉煤气、焦炉煤气等有害气体的锅炉的一氧化碳等气体在线监测装置定期检验报告； 2、燃气锅炉房的可燃气体浓度检测报警装置定期检验报告。 现场检查： - 燃油燃烧器供油母管及燃气燃烧器自动控制阀前是否设有手动切断阀。 - 高炉煤气、焦炉煤气锅炉是否装设一氧化碳在线监测装置。 - 燃油锅炉房室内油箱的容量是否符合要求； - 燃油锅炉房室内油箱是否符合要求； - 燃气调压装置的设置是否符合要求。 评分标准： - 发现一项不符合，扣1分，扣完3分为止。 | 3 |  |  |  |
| 三十三、锅炉的附件和仪表 （28分） | （一）安全阀 | - 每台蒸汽锅炉至少应装设两个安全阀(不包括省煤器安全阀)。符合下列规定之一的，可只装一个安全阀。 - 额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉。 - 额定蒸发量小于4t/h且装有可靠的超压联锁保护置的锅炉。 - 蒸汽锅炉可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处、再热器入处和出口处以及直流锅炉的启动分离器，都必须装设安全阀。 - 额定热功率大于1.4MW的热水锅炉，至少应当装设两个安全阀；额定热功率小于或等于1.4MW的热水锅炉至少应当装设一个安全阀。热水锅炉上设有水封安全装置时，可以不装安全阀。 - 对于额定蒸汽压力小于或等于0.1MPa的锅炉可采用静重式安全阀或水封式安全装置。水封装置的水封管内径不应小于25mm，且不得装设阀门，同时应有防冻措施。 - 有机热载体锅炉安全阀的设置应当符合以下规定： - 自然循环气相系统至少应当安装两只不带手柄的全启式弹簧式安全阀，一只安装在锅炉的气相空间上方，另一只安装在系统上部的用热设备上或者供气母管上。 - 液相强制循环节流减压蒸发气相系统的闪蒸罐和冷凝液罐上应当安装安全阀。额定热功率大于1.4MW的闪蒸罐应当安装两只安全阀。 - 气相系统的安全阀与锅炉或者管线连接的短管上应当串连一只爆破片，安全阀和爆破片爆破时的排放能力应当不小于锅炉的额定蒸发量。爆破片与锅炉或者管线连接的短管上应当安装一只截止阀，在锅炉运行时截止阀应当处于锁开位置。 - 液相锅炉应当在锅炉进、出口关断阀之间安装安全阀。当液相锅炉与膨胀罐相通，且二者之间的联通管线上没有阀门时，锅炉本体上可以不安装安全阀。 - 闭式低位储罐应当安装安全泄压装置。 - 蒸汽锅炉安全阀应当设有排汽管，排汽管应当直通安全地点（非人员活动地点），排汽管应当予以固定,两个独立的安全阀的排汽管不应当相连。安全阀排汽管底部应当装有接到安全地点的疏水管，在排汽管和疏水管上都不允许装设阀门。 - 热水锅炉和可分式省煤器的安全阀应当装设排水管，排水管应当直通安全地点（非人员活动地点）。在排水管上不允许装设阀门，并且应当有防冻措施。 - 采用有压力的排污膨胀箱时，排污箱上应装安全阀。 - 弹簧式安全阀有防止随意拧动调整螺钉的装置，杠杆式安全阀有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架，并应当完好；控制式安全阀的动力源和电源应当可靠。静重式安全阀应有防止重片飞脱的装置。 - 安全阀运行时应当无解列、泄漏，排汽、疏水畅通；装有消音器的安全阀，消音器排汽小孔应无堵塞、积水、结冰迹象。 11、安全阀必须结构完整，安全可靠，动作灵敏。每年至少检验一次，且铅封完好，每周必须进行手动排放试验一次，并做好记录及签字。 | 查证资料： 1、锅炉房安全阀台账； 2、安全阀校验报告； 3、安全阀的手动排放试验记录。 现场检查： 1、安全阀是否装设齐全； 2、蒸汽锅炉安全阀应是否装设排汽管，排汽管是否 引至安全地点，排汽管和疏水管上是否装设阀门。 3、热水锅炉和可分式省煤器的安全阀是否装设直通 安全地点的排水管，排水管上是否装设阀门，是否有 防冻措施。 4、各种安全阀防止随意调整装置是否有效、可靠。 5、安全阀运行时有无泄漏，排汽、疏水是否畅通；装有消音器的安全阀，消音器排汽小孔是否有堵塞、积水、结冰迹象。 6、安全阀检验铅封和检验合格标志是否完好。 评分标准： ▲1、未按规定装设安全阀，发现一处否决本项； ▲2、安全阀未按规定进行定期检验，发现一处否决本项； 3、其他条款每发现一处不符合，扣2分； - ▲本条共5分，可追加扣分，最高扣15分 | 5 ▲为否决项 |  |  |  |
|  | （二）压力测量装置 | - 锅炉的下列部位应当装设压力表： - 蒸汽锅炉锅筒（壳）的蒸汽空间。 - 给水调节阀前。 - 可分式省煤器出口。 - 过热器出口和主汽阀之间。 - 再热器出、入口。 - 热水锅炉的锅筒（壳）上。 - 热水锅炉的进水阀出口和出水阀入口。 - 循环水泵的出、入口。 - 燃油锅炉、燃煤锅炉的点火油系统的油泵进口（回油）及出口。 - 燃气锅炉、燃煤锅炉的点火气系统的气源入口及燃气阀组稳压阀（调压阀）后。 - 有机热载体气相炉的锅筒和出口集箱、液相炉进出口管道上。 - 锅炉本体及分汽缸上的选用压力表应当符合下列规定： - 压力表精确度不应当低于2.5级；对于额定蒸发量大于或等于2.5MPa的锅炉，压力表精确度不应当低于1.5级。 - 根据工作压力选用压力表的量程范围。压力表表盘刻度极限值应当为工作压力的1.5～3.0倍，最好选用2倍。 - 压力表表盘大小应当保证锅炉操作人员能够清楚地看到压力指示值，表盘直径不应当小于100mm,表的刻度盘上应划有最高工作压力红线标志。 - 选用的压力表应当符合有关技术标准的要求，其校验和维护应当符合国家计量部门的规定。压力表装用前应当进行校验并且释义明下次的校验日期，锅炉本体及分汽缸上的压力表至少每半年校验一次，压力表校验后应当封印。 - 压力表装设应当符合下列要求： - 应当装设在便于观察和吹洗的位置，并且应当防止受到高温、冰冻和震动的影响。 - 锅炉蒸汽空间设置的压力表应当有存水弯管或者其他冷却蒸汽的措施，热水锅炉用的压力表也应当有缓冲弯管,弯管内径不应当小于10mm。 - 锅炉蒸汽空间设置的压力表与弯管之间应当装有三通阀门，以便吹洗管路、卸换、校验压力表； - 有机热载体炉压力表与锅筒、集箱、管道采用存液弯管连接，存液弯管存液上方应安装截止阀或针形阀。 - 压力表有下列情况之一时，应当停止使用： - 有限止钉的压力表在无压力时，指针转动后不能回到限止钉处；没有限止钉的压力表在无压力时，指针离零位的数值超过压力表规定的允许误差。 - 表面玻璃破碎或者表盘刻度模糊不清。 - 封印损坏或者超过校验期。 - 表内泄漏或者指针跳动。 （5）其他影响压力表准确指示的缺陷。 | 查证资料： 1、锅炉房压力表台账； 2、压力表定期校验报告。 现场检查： 1、压力表是否装设齐全； 2、装设的压力表精度等级和量程范围、表盘直径是否符合要求； 3、压力表表盘上是否划有最高工作压力红线标志； 4、压力表装设是否符合要求； 5、在用压力表是否存在影响使用的缺陷； 6、锅炉本体及分汽缸上的压力表检验标签是否在有效期内。 评分标准： ▲1、锅炉本体及分汽缸上未按规定装设压力表，发现一处扣5分； ▲2、锅炉本体及分汽缸上的压力表未按规定进行定期检验，发现一个扣5分； 3、其他每发现一处不符合，扣2分。 - ▲本条共5分，可追加扣分，最高扣10 分 | 5 ▲为否决项 |  |  |  |
|  | （三）排污和放水装置 | - 蒸汽锅炉锅筒（壳）、立式锅炉的下脚圈和水冷系统的最低处都应当装设排污阀、每组水冷壁下集箱都应当能够独立排污；过热器系统、再热器系统、省煤器系统的最低集箱（或者管道）处应当装放水阀。有过热器的蒸汽锅炉锅筒应当装设连续排污装置。 - 额定蒸发量大于1t/h的蒸汽锅炉和额定蒸汽压力大于或等于0.7MPa的锅炉，排污管上应当安装两个串联的阀门，其中至少有一个是排污阀，且安装在靠近排污出口一侧。 - 额定出口热水温度高于或等于120℃的热水锅炉的排污管上应装两个串联的排污阀。 - 每台锅炉应当装设单独的排污管，排污管应当尽量减少弯头，保证排污畅通并且接到安全地点或者排污膨胀箱（扩容器），多台锅炉合用一根排放总管时，不应当有两台以上的锅炉同时排污。 - 锅炉的排污阀、排污管不应采用螺纹连接。 6、排污管道应保持畅通，排污时无渗漏，无异常振动。 | 现场检查： 1、锅炉是否按规定装设排污和放水装置； 2、排污阀、排污管是否采用螺纹连接； 3、排污管道是否畅通，排污时有无渗漏或异常振动。 评分标准： 1、未按规定装设排污和放水装置，扣2分； 2、其他每发现一处不符合，扣1分。 - 本条共3分，扣完为止。 | 3 |  |  |  |
|  | （四）水位测量装置 | - 每台蒸汽锅炉锅筒(壳)至少应当装设两个彼此独立的直读式水位表，但符合下列条件之一的锅炉可以只装一个直读式水位表： - 额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉。 - 额定蒸发量小于或等于2t/h且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉。 - 装有两套各自独立的远程水位测量装置的锅炉。 - 电加热锅炉。 - 水位表应当装在便于观察的地方，水位表距离操作地面高于6000mm时，应当加装远程水位显示装置或者水位电视监视系统。用单个或者多个远程水位测量装置监视锅炉水位时，其信号应当各自独立取出。在锅炉控制室内应当有两个可靠的远程水位显示装置，同时运行中应当保证有一个直读式水位表正常工作。 - 水位表应当有下列标志和防护装置： - 水位表应当有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。 - 玻璃管式水位表应当有防护装置（例如保护罩、快开阀、自动闭锁珠等），但不得妨碍观察真实水位。 - 水位表应当有放水阀门和接到安全地点的放水管。 - 蒸汽锅炉的水位表（或者水表柱）和锅筒（壳）之间的汽水连接管上应当装有阀门，锅炉运行时，阀门应当处于全开位置。对于额定蒸发量小于0.5t/h的锅炉，水位表与锅筒（壳）之间的汽水连管上可以不装设阀门。 - 蒸汽锅炉的水位表结构和装置应当符合下列要求： - 锅炉运行中能够吹洗和更换玻璃板（管）、云母片。 - 用两个及两个以上玻璃板或云母片组成的一组水位表，能够连续指示水位。 - 水位表或者水表柱和锅筒（壳）之间的汽水连接管内径不得小于18mm，连接管长度大于500mm或者有弯曲时，内径应当适当放大，以保证水位表灵敏准确。 - 连接管应当尽可能地短。如果连接管不是水平布置时，汽连管中的凝结水能够流向水位表，水连管中的水能够自行流向锅筒（壳），以防止形成假水位。 - 阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm。 - 有机热载体炉液面计应符合下列要求： - 气相炉的锅筒上应安装两只彼此独立的液面计；液相炉的膨胀器应安装一只液面计。 - 不允许采用玻璃管式液面计，应采用板式液面计。 （3）液面计的放液管必须接到储存罐上，放液管上应装有放液旋塞。有机热载体炉运行时，放液旋塞必须处于关闭状态。 | 现场检查： 1、锅炉是否按规定装设水位测量装置； 2、水位表是否有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志及防护装置； 3、水位表放水阀门和放水管装设是否符合规定。 评分标准： 1、未按规定装设水位表，发现一处扣3分； 2、其他每发现一处不符合，扣2分。 - 本条共5分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |
|  | （五）温度测量装置 | 在锅炉相应部位应当装设温度测量装置以测量如下温度： 1、蒸汽锅炉的给水温度(常温给水除外)。 2、铸铁省煤器和电站锅炉省煤器出口水温。 3、再热器进、出口的汽温。 4、过热器出口和多级过热器的每级出口的汽温。 5、减温器前、后的汽温。 6、油燃烧器的燃油（轻油除外）入口油温。 7、空气预热器出口的空气温度。 8、锅炉空气预热器进口的烟温。 9、排烟温度。 10、有再热器的锅炉炉膛出口应当装设烟温探针。 11、热水锅炉进口、出口水温。 12、有机热载体炉出口的气相或液相有机热载体输送管道上，在截止阀前靠近有机热载体炉处应装温度显示和记录仪表。 13、有机热载体炉液相炉回路的入口处应装温度显示仪表。 14、有表盘的温度测量仪表的量程应当为工作温度1.5～2倍。 | 现场检查： 1、锅炉温度测量装置是否装设齐全； 2、有表盘的温度测量仪表的量程是否选取适当。 评分标准： 1、未按规定装设温度测量装置，发现一处扣2分； 2、其他每发现一处不符合，扣1分。 - 本项目共2分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |
|  | （六）锅炉其它保护装置 | 1、额定蒸发量大于或者等于2t/h的蒸汽锅炉，应当装设高、低水位报警装置，高、低水位报警信号应当能够明显区分。额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,还应当装设低水位联锁保护装置。低水位联锁保护装置最迟应当在最低安全水位时动作。 - 额定蒸发量大于或者等于6t/h的蒸汽锅炉，应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置。超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值。安置在多层或高层建筑物内的锅炉，每台锅炉应当配备可靠的超压（温）联锁保护装置和低水位联锁保护装置。 - 对于燃煤锅炉和额定出口热水温度高于或等于120℃的锅炉，为了防止突然停电时缺水或产生汽化，应有可靠的定压装置或可靠的电源（备用电源或双路电源）。 - 额定出水温度大于或等于120℃或额定热功率大于或等于4.2MW的热水锅炉，应有超温报警装置。 - 热水锅炉应设置当锅炉的压力降低到热水可能发生汽化、水温升高超过规定值，或循环水泵突然停止运行时的自动切断燃料供应和停止鼓风机、引风机运行的保护装置。 - 液相炉有机热载体的出口处，应装有超温报警和差压报警装置，气相炉有机热载体的出口处应装有超压报警装置。 - 燃用煤粉、油或气体的锅炉，应设置下列电气联锁装置： - 引风机故障时，自动切断鼓风机和燃料供应。 - 鼓风机故障时，自动切断燃料供应。 - 燃油、燃气压力低于规定值时，自动切断燃油、燃气供应。 - 室内空气中可燃气体浓度高于规定值时，自动切断燃气供应和开启事故排气扇。 - 锅炉运行中联锁保护装置不得随意退出运行。联锁保护装置的备用电源或者气源应当可靠，应当定期进行备用电源或者气源自投试验，建立并保持记录，备用电源或者气源亦不得随意退出备用。 - 电加热锅炉的电器元件应当有可靠的电气绝缘性能和足够的电气耐压强度。 10、上述装置应灵敏、可靠，试验有记录。 | 查证资料： - 锅炉报警、连锁保护装置定期试验记录； - 电加热锅炉的绝缘性能和电气耐压试验记录。 现场检查： - 锅炉报警、连锁保护装置是否装设齐全； - 锅炉运行中联锁保护装置是否有退出运行现象。 评分标准： - 未按规定装设报警、连锁保护装置，发现一处扣2分； - 锅炉报警、连锁保护装置未进行定期试验扣2分； - 备用电源或气源未进行自投试验或无试验记录扣2分； - 电加热锅炉未进行绝缘性能和电气耐压试验扣2分。 - 其他每发现一处不符合，扣2分。 - 本项目共5分，扣完为止。 | 5 |  |  |  |
|  | （七）管道 | - 锅炉房内各类管道、管接头及阀门可见部位应无泄漏，没有明显腐蚀，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。 - 锅炉房内不需保温或要求散热，且外表面温度高于60℃的裸露设备及管道，在下列范围内应采取防烫伤的隔热措施： - 距地面或操作平台的高度小于2m时； - 距操作平台周边水平距离小于等于0.75m时。 - 锅炉管道上的阀门和烟风系统挡板均应当有明显标志，标明阀门和挡板的名称、编号、开关方向和介质流动方向，主要调节阀门还应当有开度指示。 - 工作压力不同的锅炉应当分别有独立的蒸汽管道和给水管道。 - 管道敷设在通道上方时，管道（包括保温层或支架）最低点与通道地面的净高不应小于2m。 - 在热水系统循环水泵的进、出口母管之间，应装设带止回阀的旁通管，旁通管截面积不宜小于母管的1/2；在进口母管上，应装设除污器和安全阀，安全阀宜安装在除污器出水一侧。 - 几台锅炉合用排污母管时，在每台锅炉接至排污母管的干管上必须装设切断阀。 - 汽水管道的低点和可能积水处，应装设疏、放水阀。汽水管道的高点应装设放气阀。 - 燃气管道应符合下列要求: - 燃气管道应有静电接地装置，当管道为金属材料时，可与防雷或电气工程接地保护线相连，其实测电阻值R≤4Ω。在管道连接处，如弯头、法兰、阀门等处用金属软线将两端跨接。 - 燃气管道与附件严禁使用铸铁件。在防火区内使用的阀门，应具有耐火性能。 - 在引入锅炉房的室外燃气母管上，在安全和便于操作的地点，应装设与锅炉房燃气浓度报警装置联动的总切断阀，阀后应装设气体压力表。 - 燃气管道上放散管排出口应高出锅炉房屋脊2m以上，并使放出的气体不致窜入邻近的建筑物和被通风装置吸入。 - 燃油管道应符合下列要求: - 燃油系统附件严禁采用能被燃油腐蚀或溶解的材料。 - 室内油箱间至锅炉燃烧器的供油管和回油管宜采用地沟敷设，地沟内宜填砂，地沟上面应采用非燃材料封盖。 - 燃油管道采用法兰连接时，宜设有防止漏油事故的集油措施。 - 每台锅炉的供油干管上，应装设关闭阀和快速切断阀。每个燃烧器前的燃油支管上，应装设关闭阀。当设置2台或2台以上锅炉时，尚应在每台锅炉的回油总管上装设止回阀。 （5）重油供油管道应保温。当重油在输送过程中，由于温度降低不能满足生产要求时，尚应伴热。在重油回油管道可能引起烫伤人员或凝固的部位，应采取隔热或保温措施。 | 现场检查： - 锅炉房内各类管道、管接头及阀门可见部位有无泄漏、明显腐蚀，保温层是否完好，管道构架有无变形、松动； - 裸露的外表面高温设备及管道，是否采取防烫伤的隔热措施； - 锅炉管道阀门和烟风系统挡板均是否标明阀门和挡板的名称、编号、开关方向和介质流动方向的标志； - 汽水管道的低点和可能积水处，是否装设疏、放水阀。汽水管道的高点是否装设放气阀。 - 管道敷设位置和高度是否符合要求； - 燃气、燃油管道是否符合要求。 评分标准： - 每发现一处不符合，扣1分。扣完3分为止。 | 3 |  |  |  |
| 三十四、锅炉辅机及标志标识（9分） | （一）通用要求 | - 风机和水泵等配用辅机的单机噪声和锅炉房总体噪声应符合GB 50041《锅炉房设计规范》的规定。 - 电动机外壳接零保护线良好,接地电阻小于或等于4Ω。 3、各种机械或皮带传动以及吸风口，都要有防护罩，防护护罩齐全、牢固。 | 现场检查： - 机械或皮带传动以及吸风口是否配置防护罩,护罩装设是否符合规定； - 电动机外壳接地是否良好,接地电阻是否符合要求。 评分标准： - 每发现一处不符合扣1分，扣完2分为止。 | 2 |  |  |  |
|  | （二）水处理 | - 锅炉水处理系统应当根据锅炉类型、参数、水汽质量要求进行设计，满足锅炉供水和水质调节的需要。 - 蒸汽锅炉、汽水两用锅炉的给水和热水锅炉的补给水，应采用锅外化学水处理。符合下列情况之一的锅炉可采用锅内加药处理： - 单台额定蒸发量小于等于2t/h，且额定蒸汽压力小于等于1.0MP的对汽、水品质无特殊要求的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉。 - 单台额定热功率小于等于4.2MW非管架式热水锅炉。 - 额定蒸发量大于等于10t/h的蒸汽锅炉或额定功率大于等于7.0MW的承压热水锅炉，给水应除氧。除氧装置应完好，溶解氧达标。 4、锅炉水处理系统的水（介）质应当每年接受特种设备检验检测机构的检验，并保持相关记录。 | 查证资料： - 1、锅炉水质指标及化验记录； 2、水质检测报告。 现场检查： - 1、锅炉水处理形式是否符合要求； 2、是否按标准要求设置除氧装置,除氧装置的完好情况。 评分标准： - 1、未按标准要求设置除氧装置,扣1分； 2、锅炉水处理形式不符合标准要求，扣1分； 3、无水质检测报告或水质不符合标准，扣1分； - 4、记录中发现水质不达标且未合理处置，每发现一处扣0.5分，本条款扣完1分为止。 - 本评审内容总分2分，扣完2分为止。 | 2 |  |  |  |
|  | （三）给水系统 | - 采用非一级电力负荷的锅炉房，在停电后可能会造成锅炉事故时，应采用汽动给水泵为事故备用泵。事故备用泵的流量，应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的20％～40％； - 给水泵的扬程应大于锅炉工作压力，流量应大于锅炉蒸发量； - 额定蒸发量大于4t/h的蒸汽锅炉应当装设自动给水调节装置，并且在锅炉操作人员便于操作的地点装设手动控制给水的装置； - 给水泵出口应当设置止回阀； - 给水切断阀应当装在锅筒（壳）（或者省煤器入口集箱）和给水止回阀之间； - 不可分式省煤器入口的给水管上应当装设给水切断阀和给水止回阀。可分式省煤器的入口处和通向锅筒（壳）的给水管上都应当分别装设给水切断阀和给水止回阀； 7、给水设备所有阀门应密封良好,无滴漏。 | 现场检查： 1、锅炉给水设备台套及参数配置是否符合标准要求； 2、给水系统是否按标准装设止回阀及切断阀； 3、给水系统阀门管道是否有漏水现象。 评分标准： - 1、未按标准要求配备蒸汽泵或射水器，扣2分。 - 2、给水系统未按标准要求装设止回阀及切断阀，发现一处扣1分。 - 3、给水系统阀门管道是否有漏水现象每发现一处，扣0.5分，扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （四）烟、汽系统 | 1、几台锅炉共用一个烟道时，在每台锅炉的支烟道内应装设烟道挡板。挡板应有可靠的固定装置，以保证锅炉运行时，挡板处在全开启位置，不能自行关闭； 2、燃油、燃气锅炉烟囱，宜单台炉配置。当多台锅炉共用1座烟囱时，除每台锅炉宜采用单独烟道接入烟囱外，每条烟道尚应安装密封可靠的烟道门； 3、在烟气容易集聚的地方，以及当多台锅炉共用1座烟囱或1条总烟道时，每台锅炉烟道出口处应装设防爆装置，其位置应有利于泄压。当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时，防爆装置上应装设泄压导向管； 4、燃油、燃气锅炉烟囱和烟道应采用钢制或钢筋混凝土构筑。燃气锅炉的烟道和烟囱最低点，应设置水封式冷凝水排水管道； 5、燃油、燃气锅炉不得与使用固体燃料的设备共用烟道和烟囱； 6、主汽阀应当装在靠近锅筒（壳）或者过热器集箱的出口处。立式锅壳锅炉的主汽阀可以装在锅炉房内便于操作的地方； 7、锅炉与蒸汽母管连接的每根蒸汽管上，应当装设两个切断阀，切断阀之间应当装有通向大气的疏水管和阀门，其内径不得小于18mm。 8、多台锅炉并联运行时，在每台锅炉的主汽阀前应当设置信号管及相应的手动截止阀； 9、锅炉的分汽(水、油)缸应无泄漏，无明显变形，保温完好无脱落。 | 现场检查： - 共用烟道锅炉的支烟道内是否装带设限位的烟道挡板； - 主汽阀的安装位置； - 蒸汽管上切断阀的装设； - 分汽缸是否有泄露及保温脱落。 评分标准： - 发现一处扣0.5分，扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （五）输煤及除渣系统 | 1、贮煤斗和溜煤管的侧壁倾角不宜小于60°，敞口处设栏栅和扶梯； 2、用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时，通道应有防滑措施，大于或等于12°时，应设置踏步，输煤带式输送机的下部应设封底。 | 现场检查： 1、贮煤斗和溜煤管的防护。 2、带式运输机输煤走廊防滑措施。 评分标准： - 发现一处扣0.5分，扣完1分为止。 | 1 |  |  |  |
|  | （六）标志标识 | 1、锅炉房不同场所应按照GB16179《安全标志使用导则》和GB15630《消防安全标志设置要求》的规定设置相应的安全标志： - 燃气锅炉房入口、燃气站、油库等应设置“禁止烟火”标志； - 安全出口和疏散门的正上方应设置“安全出口”提示标志，在疏散通道方向上应设置“紧急出口”提示标志； - 各锅炉控制柜应悬挂“正在运行”、“停止运行”、“正在维修”等指令标志； - 有粉尘作业场所应设置“必须戴防尘口罩”标志； - 水质化验场所应设置“当心腐蚀”、“必须戴防护手套”等标志； - 在裸露的高温设备或管道附近设置“当心高温”标志。 2、各种管道按照GB7231《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》规定标明介质流向，并涂刷相应的管道颜色，常见管道颜色如下： - 水 艳绿色 颜色标准G03； - 水蒸汽 大红色，颜色标准R03； - 可燃气体 中黄色，颜色标准 Y07； （4） 可燃液体 棕色，颜色标准YR05。 | 现场检查： - 锅炉房各场所安全标志设置情况； - 锅炉房内管道标识的标注和颜色涂覆。 评分标准： - 锅炉房各场所缺一项次安全标志扣1分； - 管道标识和颜色不符合规定的，发现一处扣0.5分，最多扣2分； 本项目共2分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |
| 三十五、锅炉及辅机的管理要求 （18分） | （一）人员要求 | - 锅炉的使用单位，应指定专职或兼职人员负责锅炉设备的运行和安全管理，运行和安全管理人员应取得特种设备管理人员证书，并定期复审。 - 锅炉运行操作人员、锅炉水处理作业人员应经质量技术监督行政主管部门考核合格，取得特种设备作业人员证书并定期复审。 - 离开岗位6个月以上的锅炉运行操作人员、锅炉水处理作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。 4、锅炉运行操作及锅炉水处理作业持证人员总数应当满足设备运行的需要。 | 查证资料： - 锅炉运行和安全管理人员的特种设备管理人员证书或复印件。 - 锅炉运行操作人员、锅炉水处理作业人员的特种设备作业人员证或复印件。 - 特种设备作业人员台账。 现场检查： 询问至少一名现场作业人员操作及应急处理知识。 评分标准： 1、未指定专职或兼职人员负责锅炉管理或人员无证，扣1分。 2、锅炉运行操作人员、锅炉水处理作业人员未按规定取证并复审，发现一人扣1分。 3、作业人员操作及应急处理知识不熟悉，有一人次扣1分。 - 4、每班作业人员数量不符的，发现少一人或一人次扣1分，扣完2分为止。 | 3 |  |  |  |
|  | （二）管理制度、规程 | - 锅炉的使用单位应根据锅炉的结构型式、燃烧方式和使用要求制订保证锅炉安全运行的操作规程和防爆、防火、防毒等安全管理制度以及事故处理办法，并认真执行。 - 锅炉安全管理制度应当包括下列内容： - 岗位安全生产责任制：按照锅炉房人员配备，分别规定运行和安全管理人员、锅炉班组长、锅炉运行操作人员、维修人员、水处理操作人员等职责范围内的任务和要求。 - 巡回检查制度：应当明确定时检查的内容、路线和记录的项目。 - 交接班制度：应当有明确交接班要求，检查内容和交接班手续。 - 维修保养制度：规定锅炉停（备）用防锈蚀内容和要求以及锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求。 - 水质管理制度：应当明确水汽定时检测的项目和合格标准。 - 安全管理制度：应当明确防火、防爆和防止非作业人员随意进入锅炉房、保证通道畅通的措施以及事故应急预案和事故处理办法等。 - 清洁卫生管理制度：应对锅炉房内外的环境卫生工作提出具体要求和分工，包括锅炉及其辅机设备的清洁卫生。 - 锅炉的使用单位应根据锅炉的结构型式、燃烧方式和使用要求制订锅炉及其辅机的安全技术操作规程：包括设备投运前的检查及准备工作、启动和正常运行的操作方法、正常停运和紧急停运的操作方法等。 | 查证资料： 锅炉房现行管理制度及操作规程。 评分标准： - 缺一项制度扣1分。 - 岗位责任制未涵盖锅炉房全体员工，缺少一类人扣1分。 - 巡回检查制度未明确检查内容、路线和记录项目的有一处扣1分。 - 维护保养制度未明确维护保养周期、内容和要求的有一处扣1分。 - 水质管理制度未明确定时检测的项目和合格标准的有一处扣1分。 - 本项目扣完4分为止。 | 4 |  |  |  |
|  | （三）锅炉使用管理 | - 锅炉使用单位应当按照国家质检总局颁发的《锅炉压力容器使用登记管理办法》逐台办理登记手续，未办理登记手续的锅炉不得投入运行； - 锅炉使用单位对在用设备应当至少每月进行一次自行检查，锅炉房运行和安全管理人员应每周做一次现场检查，当班司炉工应每小时对锅炉设备进行一次巡回检查，建立并保持相关记录。对在用设备进行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 - 锅炉使用单位应当对在用设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并作出记录。 - 在用锅炉需按下列要求进行定期检验，取得定期检验合格证书并在检验周期内使用。 （1）运行锅炉每年进行一次外部检验。 （2）运行锅炉每两年进行一次停炉内外部检验。 （3）每六年进行一次水压试验。 5、蒸汽锅炉的分汽缸应按压力容器管理，并进行定期检验。 | 查证资料： 1、锅炉使用登记证。 2、锅炉及安全附件的台账及定期检验报告。 3、在用锅炉的检查记录（锅炉房管理人员现场检查记录及司炉工巡回检查记录）。 评分标准： 1、无锅炉使用登记证扣4分。 2、锅炉未按规定进行定期检验、校验，发现一项扣2分，扣完为4分止。 - 3、在用锅炉的检查记录不全，发现一项扣1分，扣完为2分止。 | 4 |  |  |  |
|  | （四）档案资料 | 锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，至少应当包括以下内容： 1、锅炉的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等相关技术文件。 2、锅炉安装、改造、修理技术资料。 3、锅炉及其安全附件定期检验报告。 4、锅炉日常使用状况记录和定期自查记录。 5、锅炉及其安全附件、安全保护装置及测量调控装置日常维护保养记录。 6、锅炉运行故障和事故记录。 | 查证资料： 1、锅炉设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明等技术文件。 2、安装、改造、维修技术资料。 3、锅炉及其安全附件定期检验报告。 4、定期自查记录及维护保养记录。 5、运行故障和事故记录。 评分标准： 每缺一项扣1分，扣完3分为止。 | 3 |  |  |  |
|  | （五）运行记录 | 锅炉房内应建立并保持以下记录： 1、锅炉及附属设备运行记录。 2、水处理设备运行及水质化验记录。 3、交接班记录。 4、外来人员登记记录。 5、锅炉及辅机附件维修保养记录。 6、锅炉使用单位人员自行检查记录。 7、锅炉运行故障及事故记录。 8、锅炉停炉保养记录。 | 查证资料： 检查记录文本或现场有效记录。 评分标准： 1、缺一项记录扣2分； 2、有一项次日常记录不完善或未按规定填写扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |  |
|  | （六）应急处置方案及演练 | 1、锅炉使用部门应当针对本部门所使用锅炉的类型和特点，充分辨识危险源、分析风险因素，制定相适应的火灾、爆炸、人身伤害、超压、缺水、满水、汽水共腾、爆管、停电、燃油泄漏、燃气泄漏等事故的现场处置方案。 2、锅炉房应针对所制定的应急措施和救援预案每年至少进行一次演练。 | 查证资料： 应急措施和救援预案。 评分标准： 1、无应急救援预案或应急措施扣2分，预案内容缺项，每缺一项扣1分。 2、未进行演练扣1分，未进行效果评价扣1分。 本评审项目总分2分，扣完2分为止。 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 70 |  |  |  |

评审人员签字：                                                   年     月     日